## Sheet1
PW01 Калькулятор расчета
Питание мониторов в системе | Тип монитора | Потребление монитора |  | Шина до монитора (от NV до NC, примерно) |  | Сегмент стояка (между NV примерно) | Нагрузка PW, не более (4 монитора на NV) | Номер сегмента стояка (счет NV ведется к PW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Встроенный источник питания | Любой | Любое |  | Длина, м |  | 5 | 35 V | Напряжение на сегменте, В | 24 | 24.0833 | 24.1999 | 24.3495 | 24.532 | 24.747 | 24.9944 | 25.2738 | 25.5849 | 25.9272 | 26.3004 | 26.704 | 27.1376 | 27.6006 | 28.0927 | 28.6132 | 29.1616 | 29.7375 | 30.3403 | 30.9695 | 31.6245 | 32.3048 | 33.0098 | 33.7391 | 34.4921
|  |  |  | R, Ом |  | 1 | 0.9 A | Ток шины через сегмент, А | 0.083333 | 0.11655 | 0.14961 | 0.18246 | 0.21507 | 0.2474 | 0.27941 | 0.31106 | 0.34233 | 0.37319 | 0.4036 | 0.43356 | 0.46304 | 0.49203 | 0.5205 | 0.54846 | 0.5759 | 0.6028 | 0.62917 | 0.655 | 0.68029 | 0.70506 | 0.72929 | 0.75301 | 0.7762
Питание по шине с резервир. | Обычный | Ожидание, Вт | 0.6 | Длина, м | 30 | 5 | 35 V | Напряжение на сегменте, В | 1: 23; 2: 24.0821; 3: 24.6479; 4: 25.3434; 5: 26.1653; 6: 27.1094; 7: 28.1715; 8: 29.3473; 9: 30.6321; 10: 32.0214; 11: 33.5106; 12: 35.0952
|  | Работа, Вт | 2 | R, Ом | 6 | 1 | 1.8 A | Ток шины через сегмент, А | 1: 0.43285; 2: 0.56573; 3: 0.69556; 4: 0.82183; 5: 0.94413; 6: 1.0622; 7: 1.1758; 8: 1.2848; 9: 1.3893; 10: 1.4892; 11: 1.5847; 12: 1.6759
| Мульти функцион. | Ожидание, Вт | 1 | Длина, м | 30 | 5 | 35 V | Напряжение на сегменте, В | 1: 27; 2: 28.2918; 3: 28.9782; 4: 29.8303; 5: 30.8432; 6: 32.0118; 7: 33.3303; 8: 34.7928; 9: 34.7928
|  | Работа, Вт | 3 | R, Ом | 6 | 1 | 1.8 A | Ток шины через сегмент, А | 1: 0.51673; 2: 0.68639; 3: 0.85204; 4: 1.0129; 5: 1.1686; 6: 1.3185; 7: 1.4625; 8: 1.6005; 9: 1.7384
Схема подключения
Полезные замечания:
1 | Выберите модель источника питания и тип устанавливаемых мониторов, потом вы можете ввести известные параметры для проекта (можно вводить только параметры, выделенные красным цветом)
2 | Введите длину шины до монитора и длину сегмента стояка, допустимое сопротивление шины вычислится автоматически (в ячейке под длиной). Если мониторы питаются от встроенных источников, сопротивление шины до монитора не имеет большого значения и может не учитываться.
3 | Задайте напряжение на дальнем от источника модуле NV (20-28 В), таким, чтобы в одной из ячеек номеров сегментов стояка (модулей NV) получилось напряжение 35 В (это номинал выхода источника PW). Данные приводятся для одновременного включения всех мониторов сегмента, с учетом потребления самого модуля NV: 2 Вт, 4 обычных мониторов: 4*2 Вт, 4 мультифункциональных мониторов: 4*3 Вт.
4 | Рекомендуется задавать напряжение на дальнем от источника модуле NV в пределах 24-28 В, чтобы напряжение в одной из следующих ячеек оказалось 35 В, что является номиналом для PW.
5 | Для систмы рекомендуется типовой кабель CAT-5E (сопротивление 100 метров кабеля менее 10 Ом). Качество кабеля шины стояка более важно, чем качество кабеля шины до монитора.
6 | Расчет емкости аккумулятора: Ток нагрузки PW умножте на 2 и умножьте на необходимое время работы в часах. Помните, реальное время работы зависит от частоты использования системы.
7 | Расчет учитывает переменную работу 5-8 мониторов. Если необходимо, проведите более точные расчеты. Теоретически, чем больше сегментов стояка и чем длинее кабели, тем больше вероятность ошибки.
8 | Если используются коммутаторы панелей (NH) и имеется несколько вызывных панелей, рекомендуется вычесть из расчета один сегмент (NV).
9 | В исходной таблице видно, что для длины шины до монитора 30 м, ее сопротивление должно быть не более 6 Ом. При использовании упомянутого CAT-5E с сопротивлением менее 10 Ом на 100 м, мы укладываемся. Если поиграть цифрами длины, можно заметить, для кабеля САТ-5Е допустимая длина шины до монитора должна быть в пределах 50 метров (если монитор питается от шины). Несмотря на короткие расстояния между сегментами в кабеле стояка, через него проходит питание всех сегментов, поэтому требования к сопротивлению кабеля стояка повышены. Заметьте, как сильно меняется подключаемое к PW количество сегментов (NV) при изменении длины кабеля между сегментами.
10 | Вторая часть таблицы: вы задаете напряжение на дальнем от источника модуле NV так, чтобы в одной и ячеек справа получилось значение близкое к 35 В. Номер этого сегмента и покажет, сколько модулей NV можно подключить к источнику PW. В исходном варианте таблицы видно, что для мониторов с питанием от внутреннего источника (модуль PW питает только модули NV) можно подключить 25 модулей NV к одному PW, если запитывать еще и обычные мониторы, то можно подключать до 12 модулей NV, для многофункциональных мониторов - 9 модулей NV.
Упрощенная форма расчета многоквартирной системы
Тип системы |  | количество сегментов (NV), которые может питать один модуль PW | количество мониторов в подъезде | Количество вызывных панелей | количество NV | количество NH | количество дополнит. NH | количество PW
Одна вызывная панель без связи между подъездами |  | 12 | 240 | 1 | 60 | 0 | 0 | 5
Сетевая система |  | 9 | 140 | 2 | 35 | 1 | 0 | 4
Примечания | 1. Меняйте только те значения, которые выбраны красным.
2. Выберите тип системы. Система с двумя вызывными панелями считается сетевой. Количество сегментов, которые может питать один модуль PW определите по предыдущей таблице и вставьте это значение для выбранного типа системы.
3. Далее заполните количество мониторов и вызывных панелей, количество других необходимых модулей будет рассчитано автоматически.
4. Количество устройств, вычисляемое в таблице показывает данные для одного подъезда. Помните, что количество мониторов в подъезде не должно быть более 360, а количество вызывных панелей должно быть не более 8.
5. Для систем на несколько подъездов суммируйте количество оборудования для каждого из подъездов.
Напряжение питания, получаемого монитором из шины (дальний от PW сегмент). Допустимо от 20 до 28 В, рекомендуется 24 В
Шина до монитора (от NV до NC)
Сегмент стояка (между NV)
Допустимая нагрузка 1,8 А при 35 В

## Sheet3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
28 | 28.2853 | 28.7402 | 29.362 | 30.1472 | 31.0915 | 32.1902 | 33.4378
0.28531 | 0.4549 | 0.62181 | 0.7852 | 0.94433 | 1.0986 | 1.2477 | 1.3912
28 | 28.214 | 28.5413 | 28.9807 | 29.5303 | 30.1883 | 30.9521 | 31.8193 | 32.7869 | 33.8521
0.21401 | 0.32733 | 0.43934 | 0.54966 | 0.65793 | 0.76385 | 0.86715 | 0.96764 | 1.0652 | 1.1596
28 | 28.4567 | 29.1831 | 30.1726 | 31.4164
0.28544 | 0.45402 | 0.6184 | 0.7774 | 0.9301
28 | 28.4855 | 29.4482 | 30.8726 | 32.7373 | 35.0173
0.24275 | 0.48136 | 0.71218 | 0.93236 | 1.14 | 1.3341
27 | 27.5035 | 28.5012 | 29.9759 | 31.9041 | 34.2584
0.25173 | 0.49886 | 0.73734 | 0.9641 | 1.1772 | 1.3756
26 | 26.5228 | 27.5581 | 29.0867 | 31.0827 | 33.516
0.2614 | 0.51766 | 0.76429 | 0.99798 | 1.2167 | 1.4195